绿电直连微电网容量规划模型

仓库介绍与使用说明

GitHub：https://github.com/gwyxjtu/greenpower（分支 mobile）

# 1 仓库简介

本仓库实现智算中心绿电直连场景下的风电、光伏、储能与并网变压器容量协同优化。模型以全年 8760 小时运行模拟为基础，用 Gurobi 求解混合整数线性规划（MILP），目标为最小化年化综合成本。默认场景锚定宁夏 110 kV 两部制工商业电价口径。

mobile 分支为精简交付版本：只保留求解脚本与原始气象数据，不含灵敏度扫描、固定厂实验、论文附件及算例结果目录。求解产生的文件写在本地 out/ 下，不纳入版本库。

| 路径 | 说明 |
| --- | --- |
| params.py | 全部标量参数，并生成 8760 h 负荷、风光出力系数与电价时序 |
| green_power_opt.py | Gurobi 建模、求解与结果写出 |
| data/pvwatts_hourly.csv | 银川 PVWatts 小时数据（光伏 AC 出力、近地面风速） |
| requirements.txt | Python 依赖（numpy；Gurobi 需单独安装） |
| README.md | 简要命令说明 |

# 2 环境与使用方法

## 2.1 依赖

需要 Python 3.9+、已授权的 Gurobi（含 gurobipy）以及 numpy。Gurobi License 与机器绑定，出现 HostID mismatch 时请在本机非沙箱环境运行。

pip install -r requirements.txt
python -c "import gurobipy; print(gurobipy.gurobi.version())"

## 2.2 运行命令

在仓库根目录执行。不要写回 params.py 即可用命令行临时覆盖风光转移电价、投资折算系数和政策下限。

# 风光转移电价 μ=0，变压器固定 60 MW（φ/θ/ψ 用 params.py 默认）
python green_power_opt.py --x-gd 60 --mu-re 0

# 变压器容量自由决策（0–200 MW）
python green_power_opt.py --x-gd 0 --mu-re 0

# 投资不进入目标函数（R=0），指定输出目录
python green_power_opt.py --x-gd 60 --r0 --mu-re 0.36 --out out/my_case

| 选项 | 含义 | 默认 |
| --- | --- | --- |
| --x-gd | 并网变压器容量（MW）。>0 表示固定该容量；0 表示在 0–200 MW 内优化 | 60 |
| --mu-re | 风光自发自用转移电价，单位元/kWh；省略则用 params.py 中的 μ_PV、μ_WT | params.py |
| --r0 | 将资本回收系数 R（CRF）置 0，目标函数只含年运行净支出 | 关闭 |
| --phi | 自发自用 / 可用发电量 下限 | params.py（0.6） |
| --theta | 绿电发电量 / 年用电量 下限 | params.py（0.3） |
| --out | 结果目录。省略则写到 out/<自动命名>/ | 自动命名 |

单位约定：模型内部电量价为万元/MWh（1 万元/MWh = 0.1 元/kWh），容量价为万元/MW/月。命令行 --mu-re 一律按元/kWh 输入，程序内部会乘 0.1 换成万元/MWh。

## 2.3 修改默认参数

长期改价、改占地、改负荷峰值等，请直接编辑 params.py。内部转移价必须低于网购电能量价（代码中有 assert mu_PV < mu_EB）。风光资源：光伏直接使用 PVWatts AC 出力；风电由 10 m 风速外推至 100 m 轮毂高度后再标定到年等效利用小时数 Θ_WT。

# 3 模型输入与输出总览

## 3.1 在优化什么

决策变量为四类装机：风电 x_WT（MW）、光伏 x_PV（MW）、储能 x_ST（MWh）、变压器 x_GD（MW）。同时优化全年逐时调度：风光实际出力、储能充放、向电网购电与余电上网。

目标函数 J（万元/年）= R×（设备投资 + 专线投资）+ 风光转移电费 + 网购电能量费 + 容量/输配固定费 + 系统运行费与线损折价 + 政府性基金 − 余电上网收益。度电成本 c = J / 年用电量，单位元/kWh。加 --r0 时 R=0，投资不进入 J。

主要约束包括：逐时功率平衡；风光出力不超过资源上限；光伏占地；储能能量动态、充放互斥与功率上限；购售电互斥且不超过变压器容量；政策 φ（自发自用下限）、ψ（上网上限）、θ（绿电发电量/负荷下限）。默认 MIPGap=1%，主求解 TimeLimit=300 秒。

## 3.2 输入

| 类别 | 来源 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 标量参数 | params.py | 造价、电价、政策比例、储能效率、占地、专线距离等，见第 4 节 |
| 设计负荷峰值 L | params.py | 默认 50 MW；合成逐时负荷在 0.5L–L 之间 |
| 光伏出力系数 α_PV,t | pvwatts_hourly.csv | AC 出力(W)/1000，得到 0–1 的容量因子 |
| 风电出力系数 α_WT,t | 同一 CSV 的 10 m 风速 | 外推至轮毂高度后按功率曲线并标定 Θ_WT |
| 电价时序 | params.py 生成 | μ_PV/μ_WT/μ_EB 为常数序列；上网价 μ_ES 分峰平谷 |
| 命令行覆盖 | CLI | μ、R、φ、θ、x_GD 是否固定 |

## 3.3 输出

每次成功求解在输出目录生成两个文件；若模型不可行，会写出 model.ilp（IIS 冲突约束）便于排查。

| 文件 | 内容 |
| --- | --- |
| optimization_results.txt | 求解状态、年化目标、最优容量、成本拆解、政策比例、年能量统计 |
| timeseries_results.csv | 8760 行逐时负荷、风光出力、储能充放与 SOC、购电与上网 |

# 4 参数列表

下列默认值与 params.py 一致。电量价栏同时给出常用「元/kWh」对照。导入 params 时，Θ_PV、Θ_WT 会被实际时序覆盖为光伏实测年利用小时数和标定后的风电年利用小时数。

## 4.1 时间与负荷

| 符号 / 变量名 | 含义 | 默认值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| T | 全年时段数 | 8760 | h |
| delta | 时段长度 | 1.0 | h |
| L | 智算负荷设计峰值，合成负荷上限 | 50 | MW |
| load_t | 逐时负荷（由 L 生成日周期+季节） | 长度 T 的数组 | MW |

## 4.2 设备造价与专线

| 符号 / 变量名 | 含义 | 默认值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| lambda_WT | 风电单位投资（水电总院 2025 全国均价口径） | 410 | 万元/MW |
| lambda_PV | 光伏单位投资 | 300 | 万元/MW |
| lambda_ST | 储能单位投资 | 80 | 万元/MWh |
| lambda_GD | 并网变压器单位投资 | 12 | 万元/MW |
| mu_TL（ν） | 绿电直连专线单位造价 | 100 | 万元/km |
| D | 专线距离 | 50 | km |
| a_PV | 光伏占地强度（约 1.1 MW / 12 亩） | 12/1.1 | 亩/MW |
| S_PV_MAX | 光伏可用地上限（1 km²） | 1500 | 亩 |

占地约束 a_PV × x_PV ≤ S_PV_MAX，对应光伏装机上限约 137.5 MW。

## 4.3 电价（宁夏 110 kV 两部制工商业口径）

| 符号 / 变量名 | 含义 | 默认（模型内部） | 常用对照 |
| --- | --- | --- | --- |
| mu_DC | 需量（容量）电价 | 2.56 万元/MW/月 | 25.6 元/kW·月 |
| mu_ED | 电度输配电价 | 0.0060 万元/MWh | 0.060 元/kWh |
| mu_EO | 系统运行费折价 | 0.0039 万元/MWh | 0.039 元/kWh |
| mu_EL | 上网环节线损折价 | 0.00071 万元/MWh | 约 0.0071 元/kWh |
| mu_EG | 政府性基金及附加 | 0.00213 万元/MWh | 0.0213 元/kWh |
| mu_EB | 网购电能量价格（不含输配与基金） | 0.05 万元/MWh | 0.50 元/kWh |
| mu_PV / mu_WT | 风光自发自用内部转移价 | 0.02595 万元/MWh | 0.2595 元/kWh |
| mu_ES_t | 余电上网电价（峰/平/谷） | 0.045 / 0.035 / 0.025 | 0.45 / 0.35 / 0.25 元/kWh |
| L_bar | 容量电费公式中的平均负荷率 | 0.6 | 无量纲 |
| M | 年月份数（容量电费） | 12 | 月 |

## 4.4 经济与政策

| 符号 / 变量名 | 含义 | 默认值 | 单位 / 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| discount_rate | 贴现率 r | 8% | — |
| project_life | 项目寿命 n | 15 | 年 |
| R / CRF | 资本回收系数 r(1+r)^n/[(1+r)^n−1] | 约 0.1168 | --r0 时置 0 |
| phi | 自发自用 / 可用发电量 下限 | 0.6 | 政策常用 ≥60% |
| psi | 余电上网 / 可用发电量 上限 | 0.20 | — |
| theta | 新能源发电量 / 用电量 下限 | 0.30 | — |
| Theta_PV | 光伏年等效利用小时（导入后按实测更新） | 目标 1500，实测覆盖 | h |
| Theta_WT | 风电年等效利用小时（导入后按标定更新） | 目标 1800 | h |

可用发电量 avail_re = x_PV×Θ_PV + x_WT×Θ_WT，是 φ、ψ 的分母，表示按资源小时数折算的年可发电量，不是实际发电量。实际发电量允许弃风弃光，因此通常略小于 avail_re。

## 4.5 储能

| 符号 / 变量名 | 含义 | 默认值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| eta_ch | 充电效率 | 0.95 | — |
| eta_dis | 放电效率 | 0.95 | — |
| E_init | 初始储能能量 | 0 | MWh |
| P_ST_MAX_C | 最大充电功率 | 50 | MW |
| P_ST_MAX_D | 最大放电功率 | 50 | MW |
| E_eps | 能量严格大于 0 的数值松弛 | 1e-4 | MWh |

## 4.6 时序输入（长度均为 T）

| 变量名 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| alpha_PV_t | 光伏容量因子，p_PV,t ≤ α_PV,t × x_PV | 0–1 |
| alpha_WT_t | 风电容量因子，p_WT,t ≤ α_WT,t × x_WT | 0–1 |
| mu_PV_t / mu_WT_t | 风光转移电价时序（默认常数） | 万元/MWh |
| mu_EB_t | 网购电能量价时序（默认常数） | 万元/MWh |
| mu_ES_t（mu_MKT_t） | 余电上网电价时序 | 万元/MWh |
| mu_EO_t / mu_EL_t / mu_EG_t | 运行费、线损、基金时序（默认常数） | 万元/MWh |

# 5 模型内部决策变量

下列变量由求解器决定，容量类出现在 optimization_results.txt，运行类按小时写入 timeseries_results.csv。

| 变量 | 含义 | 单位 | 出现位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| x_WT | 风电装机 | MW | 结果文本 Optimal Capacities |
| x_PV | 光伏装机 | MW | 同上 |
| x_ST | 储能能量容量 | MWh | 同上 |
| x_GD | 并网变压器容量 | MW | 同上；可由 --x-gd 固定 |
| p_WT,t | t 时段风电实际出力 | MW | CSV 列 P_WT |
| p_PV,t | t 时段光伏实际出力 | MW | CSV 列 P_PV |
| w_ST_C,t | t 时段有效充电功率（已含充放互斥） | MW | CSV 列 P_ST_Charge |
| w_ST_D,t | t 时段有效放电功率 | MW | CSV 列 P_ST_Discharge |
| E_t | t 时刻储能能量；SOC=E/x_ST | MWh | CSV 列 SOC |
| p_GD,t | t 时段向电网购电 | MW | CSV 列 P_Grid_Buy |
| p_GD_U,t | t 时段余电上网 | MW | CSV 列 P_Grid_Sell |

功率平衡：p_WT + p_PV − 充电 + 放电 + 购电 − 上网 = 负荷。同一小时不能同时购电与上网，也不能同时充电与放电。

# 6 典型输出格式与字段含义

## 6.1 optimization_results.txt

下面是一份典型文本结构（数值为示意）。每一行的含义见随后表格。

============================================================
 Optimization Terminated! Status: OPTIMAL
 Total Annualized Objective: 17891.57 万元/年
============================================================
 [Optimal Capacities] 
 - Wind Power (x_WT): 43.12 MW
 - Photovoltaic (x_PV): 137.50 MW
 - Energy Storage (x_ST): 218.93 MWh
 - Grid Transformer (x_GD): 60.00 MW

 [Cost Breakdown - Real Prices] 
 - Equipment Investment (one-time): 77165.01 万元
 - Direct Connection Cost (one-time): 5000.00 万元
 - Annual Grid Demand Charge: 3735.36 万元/年
 - Annual Energy/Tariff Cost (EB+EO+EL+EG+RE): 6996.11 万元/年
 - Annual Grid Charge (total): 10731.47 万元/年
 - Annual Market Revenue: 2439.21 万元/年
 - Unit Electricity Cost (CRF 8%/15yr): 0.5206 元/kWh

 [Policy Ratios] 
 - 余电上网比例 (sum_gd_u/avail_re): 0.2000
 - 自发自用比例 ((sum_re-sum_gd_u)/avail_re): 0.7995
 - 绿电使用占比 (sum_re/sum_load): 0.8689

 [Energy Statistics] 
 - Total Renewable Generation: 298596.73 MWh
 - Total Load Demand: 343659.07 MWh
 - Available RE (x*Θ): 298739.81 MWh
 - On-grid Export (sum_gd_u): 59747.96 MWh

### 6.1.1 求解状态与目标

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| Status | OPTIMAL 表示在 MIPGap 内认定最优；UNFINISHED 表示到时限仍有可行解但未证明最优；不可行时不会生成该文件，而会写 model.ilp。 |
| Total Annualized Objective | 目标函数 J，单位万元/年。含 R×投资、各类电费与基金，减去上网收益。 |

### 6.1.2 Optimal Capacities（最优装机）

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| Wind Power (x_WT) | 风电装机容量，MW。 |
| Photovoltaic (x_PV) | 光伏装机容量，MW。常顶到占地上限 137.5 MW。 |
| Energy Storage (x_ST) | 储能能量容量，MWh（不是功率；充放功率上限由 P_ST_MAX 给出）。 |
| Grid Transformer (x_GD) | 并网变压器容量，MW。若命令行 --x-gd>0，则等于该固定值。 |

### 6.1.3 Cost Breakdown（成本拆解）

本节标题中的 Real Prices 表示投资与专线按一次性总价列出，尚未乘 R；进入目标函数 J 时，这两项要乘资本回收系数做年化。电费与上网收益本身已是年值。

| 字段 | 含义与计算 |
| --- | --- |
| Equipment Investment (one-time) | 设备一次性投资 c_inv = λ_WT x_WT + λ_PV x_PV + λ_ST x_ST + λ_GD x_GD，万元。年化进入 J 的部分为 R×c_inv。 |
| Direct Connection Cost (one-time) | 专线一次性投资 c_conn = μ_TL × D，默认 100×50=5000 万元。年化为 R×c_conn。 |
| Annual Grid Demand Charge | 年容量（需量）及与装机相关的输配固定部分：12 × (μ_DC x_GD + 730 μ_ED x_GD L̄)，万元/年。与逐时购电量无关。 |
| Annual Energy/Tariff Cost (EB+EO+EL+EG+RE) | 年电量类支出合计：网购能量价 μ_EB、运行费 μ_EO、线损 μ_EL 作用于购电量；基金 μ_EG 作用于光伏+风电+购电电量；RE 为风光内部转移价 μ_PV、μ_WT 作用于实际风光出力。万元/年。 |
| Annual Grid Charge (total) | 上两项之和：年容量费 + 年电量类支出，万元/年。 |
| Annual Market Revenue | 余电上网收益 Σ μ_ES,t × p_GD_U,t × Δ，万元/年，在目标中取负号。 |
| Unit Electricity Cost | 度电成本 c = J / 年用电量，再把万元/MWh 换成元/kWh（乘 10）。标签若为 CRF 8%/15yr，表示投资按默认寿命折现；若为 R=0, opex only，表示 --r0，投资未进 J。 |

因此：J = R×(设备投资 + 专线投资) + 年容量费 + 年电量类支出 − 年上网收益。不要把「一次性投资」直接与「万元/年」的目标值相加。

### 6.1.4 Policy Ratios（政策比例）

| 字段 | 公式 | 对应约束 / 读法 |
| --- | --- | --- |
| 余电上网比例 | 年上网电量 / avail_re | 约束上限为 ψ（默认 0.20）。等于 0.20 通常表示上网约束起作用。 |
| 自发自用比例 | (年风光发电 − 年上网) / avail_re | 约束下限为 φ（默认 0.60）。分母是可用发电量而非实际发电量。 |
| 绿电使用占比 | 年风光发电 / 年用电量 | 约束下限为 θ（默认 0.30）。这是「发电量/负荷」，不是「负荷中本地绿电供上的比例」。 |

负荷中由本地绿电供上的比例应另外按 (年用电 − 年网购电量) / 年用电 计算，与「绿电使用占比」不是同一个数：前者看负荷侧自给，后者看发电量相对负荷的倍数关系。

### 6.1.5 Energy Statistics（能量统计）

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| Total Renewable Generation | 年风光实际发电量 Σ(p_WT+p_PV)Δ，MWh。可小于可用发电量（存在弃电）。 |
| Total Load Demand | 年用电量 Σ load_t Δ，MWh。度电成本的分母。 |
| Available RE (x*Θ) | 可用发电量 x_PV Θ_PV + x_WT Θ_WT，MWh。φ、ψ 的分母。 |
| On-grid Export (sum_gd_u) | 年余电上网电量 Σ p_GD_U Δ，MWh。 |

## 6.2 timeseries_results.csv

共 8760 行（Hour 为 0–8759），功率单位均为 MW。充电、放电列写的是有效功率 w（已满足充放互斥）。

| 列名 | 含义 |
| --- | --- |
| Hour | 小时序号，0 表示年初第 1 小时。 |
| Load | 该小时智算负荷，等于功率平衡右端项。 |
| P_WT | 风电实际出力，不超过 α_WT,t × x_WT。 |
| P_PV | 光伏实际出力，不超过 α_PV,t × x_PV。 |
| P_ST_Charge | 储能充电功率；与放电不同时为正。 |
| P_ST_Discharge | 储能放电功率。 |
| SOC | 荷电状态 E_t / x_ST，0–1；x_ST≈0 时记 0。 |
| P_Grid_Buy | 向电网购电，不超过 x_GD；与上网互斥。 |
| P_Grid_Sell | 余电上网，不超过 x_GD。 |

可用该表校核任意小时：P_WT + P_PV − P_ST_Charge + P_ST_Discharge + P_Grid_Buy − P_Grid_Sell 应等于 Load。

# 7 注意事项

（1）求解为大规模 8760 h MILP，可能需数分钟。可在 green_power_opt.py 中调整 MAIN_MIP_GAP 与 TimeLimit。

（2）换真实风电场或光伏场站数据时，请同步检查 Θ_WT、Θ_PV 与 α 时序是否匹配年等效小时数。

（3）out/ 目录体积较大且可重新生成，不要提交到 Git。完整功能（固定厂扫描、灵敏度出图）在仓库 main 分支。

— 完 —