绿电直连数据中心能源系统

容量规划平台使用说明

面向业务人员操作手册　　2026年09月16日

一、平台是做什么的

本平台用于智算中心绿电直连场景下的电源与接网容量规划。根据全年 8760 小时的负荷、风光资源和电价，自动给出风电、光伏、储能和接网变压器的推荐装机，并给出年化综合成本、度电成本、政策比例和逐时运行曲线。

默认算例锚定宁夏 110 千伏两部制工商业电价口径。计算在后台进行，一次通常需要数分钟。多名用户可以同时登录；正在计算的任务最多同时 3 个，其余自动排队。

访问地址：http://47.116.1.6:18501

二、登录

1. 用浏览器打开上述地址，进入登录页。

2. 输入用户名和密码后点击「登录」。

3. 登录后右上角可「退出登录」。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 用户名 | cmcc |
| 密码 | CMCC123456 |
| 同时登录 | 支持，共用同一账号 |
| 同时计算 | 最多 3 个，超出的自动排队 |

说明：页面上方会显示当前用户和排队情况。请勿把账号密码发到公开渠道。

三、推荐操作流程

1. 登录进入主页面。

2. 如需从标准算例起步，点击「输入宁夏省案例参数」。

3. 按项目情况修改运行政策、造价、电价，或上传本项目负荷与风光曲线。

4. 点击「计算最优容量配置方案」，等待计算结束。

5. 在「求解结果」中查看装机、成本、政策比例和曲线，必要时下载结果文件。

四、页面顶部按钮

| 按钮 | 作用 |
| --- | --- |
| 输入宁夏省案例参数 | 一键填入宁夏默认：接网变压器手动输入 60 MW，投资模式为负荷投资，光伏和风电 PPA 为 0，三项政策比例为 60% / 30% / 20%，并改回使用默认时序。 |
| 计算最优容量配置方案 | 按当前页面参数启动计算。若已有 3 个任务在算，本任务会排队，页面提示排队位置。 |
| 退出登录 | 退出当前浏览器会话，返回登录页。 |

五、运行与政策参数

（一）接网变压器设计容量

该项为选择，不是单独按钮。当前选中哪一项会直接显示在页面上：

| 选项 | 含义 |
| --- | --- |
| 手动输入 | 变压器容量按您填写的数值锁定。宁夏案例默认为 60 MW。此时模型只优化风电、光伏和储能。 |
| 由模型优化容量 | 变压器也作为决策变量，在 0 到「接网变压器容量上限」（默认 200 MW）之间由模型一起选择。 |

（二）投资模式

| 选项 | 页面会出现 | 成本怎么算 |
| --- | --- | --- |
| 电源和专线由负荷投资 | 资本回收系数、利率。光伏和风电 PPA 自动置为 0。 | 电源与专线投资计入负荷侧年化综合成本。 |
| 电源和专线由发电企业投资 | 光伏 PPA 电价、风电 PPA 电价。 | 投资不计入负荷侧目标，负荷侧只计运行净支出；PPA 作为向发电企业支付的电价。PPA 必须低于网购电能量价。 |

（三）政策比例

三项均按百分数填写，范围为 0–100。

| 名称 | 含义 | 宁夏默认 |
| --- | --- | --- |
| 自发自用占总可用发电量比例下限 | 本地消纳的风光电量，不得低于可用发电量的该比例。 | 60% |
| 绿电发电量占总用电量比例下限 | 年风光实际发电量不得低于年用电量的该比例。 | 30% |
| 余电上网占总可用发电量比例上限 | 余电上网不得超过可用发电量的该比例。 | 20% |

说明：可用发电量按装机乘以年等效利用小时估算，不是实际发电量。实际发电允许弃风弃光，因此通常略小于可用发电量。「绿电发电量占比」看的是发电量相对用电量，不是负荷中本地绿电供上的份额。

六、时间与负荷

「负荷设计峰值」单位为 MW。选择「使用默认」时，平台按该峰值合成全年负荷，曲线约在峰值的一半到峰值之间，无需上传。

选择「上传」时，必须提供全年 8760 小时负荷表。可先点「下载模板」。勾选「按设计峰值调整负荷」后，会把上传曲线的峰值拉到您填写的设计峰值，形状保持不变。

七、设备造价与专线

| 参数 | 单位 | 宁夏默认 |
| --- | --- | --- |
| 风电单位造价 | 万元/MW | 410 |
| 光伏单位造价 | 万元/MW | 300 |
| 储能单位造价 | 万元/MWh | 80 |
| 专线单位造价 | 万元/km | 100 |
| 专线距离 | km | 50 |
| 光伏可用地上限 | 亩 | 1500（对应光伏装机大约不超过 137.5 MW） |
| 风电装机上限 | MW | 500 |
| 储能能量上限 | MWh | 2000 |
| 接网变压器容量上限 | MW | 200（仅「由模型优化容量」时作为上界） |

八、电价

页面按元/kWh 或元/kW·月填写，与日常电价口径一致。宁夏 110 千伏两部制默认如下。

| 参数 | 默认 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 所在电压等级容（需）量电价 | 25.6 | 元/kW·月 |
| 所在电压等级输配电度电价 | 0.060 | 元/kWh |
| 系统运行费 | 0.039 | 元/kWh |
| 线损折价 | 0.0071 | 元/kWh |
| 政府性基金及附加 | 0.0213 | 元/kWh |
| 网购电能量价 | 0.50 | 元/kWh |
| 上网电价·峰 / 平 / 谷 | 0.45 / 0.35 / 0.25 | 元/kWh |
| 所在省份平均负荷率 | 0.6 | 无量纲 |
| 年月份数 | 12 | 月 |

九、经济参数与储能

| 参数 | 默认 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目设计使用年限 | 15 年 | 与利率一起决定资本回收系数。负荷投资模式下可直接改资本回收系数（默认约 0.1168）。 |
| 利率 | 8% | 仅负荷投资模式显示。 |
| 充电 / 放电效率 | 0.95 | 大于 0、不超过 1。 |
| 初始能量 | 0 MWh | 年初储能能量。 |
| 最大充电 / 放电功率 | 50 MW | 储能功率上限，与储能能量容量不是同一个量。 |

十、新能源逐时出力

光伏、风电均可选择「使用默认」或「上传」。默认曲线来自宁夏（银川）资源：光伏按实测出力系数，风电按年等效利用小时目标标定。

选择上传时，必须提供 0 到 1 的出力系数，不要上传某座已建电站的兆瓦出力。可先下载模板。勾选「按目标小时数调整光伏出力」时，会把光伏曲线整体缩放到「所在省份光伏年等效利用小时数」。

| 文件 | 表头（第 1 行） | 数据要求 |
| --- | --- | --- |
| 负荷.csv | 小时,负荷（MW） | 8760 行，小时为 0–8759，负荷为 MW。 |
| 光伏出力系数.csv | 小时,光伏出力系数 | 8760 行，数值 0–1。 |
| 风电出力系数.csv | 小时,风电出力系数 | 8760 行，数值 0–1。 |

说明：文件须为 UTF-8 逗号分隔。预览图会随上传即时更新，但只有点击「计算最优容量配置方案」后才会写入本次计算。

十一、计算过程

点击「计算最优容量配置方案」后，平台按全年 8760 小时建立优化模型并求解。页面会显示排队或计算状态。计算结束后自动展开结果。

• 同时最多 3 个任务在计算，其余排队，互不影响各自参数。

• 默认求解间隙 1%、时限 600 秒。到时限若已有可行方案，结果仍可参考，但尚未证明全局最优。

• 若模型不可行，页面会提示放宽自发自用或绿电占比下限，或增大占地、变压器容量，并可下载不可行模型文件。

十二、如何阅读结果

（一）状态与指标

| 栏目 | 读法 |
| --- | --- |
| 已得到可接受最优解 | 在设定间隙内认定最优，可直接采用装机方案。 |
| 已到求解时限 | 已有可行方案，装机可参考；请同时看「求解间隙」。间隙越大，离证明最优越远。 |
| 年化综合成本 | 目标值，越小越好，单位万元/年。 |
| 度电成本 | 年化综合成本除以年用电量。负荷投资时含投资年化；发电企业投资时仅为运行成本。 |
| 最优装机 | 风电（MW）、光伏（MW）、储能（MWh，能量容量）、接网变压器（MW）。 |

（二）成本拆解

设备投资、专线投资列出的是一次性总价，计入年化综合成本时还要乘资本回收系数。容量电费、电量类支出、上网收益本身已是年值。不要把一次性投资直接与「万元/年」的目标值相加。

（三）政策比例

余电上网比例贴着上限，通常说明上网约束起作用。自发自用比例、绿电发电量占比应分别不低于您设定的下限。

（四）逐时功率图

全年曲线和「第几天」的日曲线，图例在图的左侧，做成可点选按钮。点击左侧名称即可显示或隐藏对应曲线（负荷、风电、光伏、购电、上网等）。日曲线还可查看充电、放电和荷电状态。

平台会校核：各小时风电＋光伏－充电＋放电＋购电－上网应等于负荷。

（五）下载

| 按钮 | 内容 |
| --- | --- |
| 下载文字结果 | 装机、成本拆解、政策比例、能量统计的文本。 |
| 下载逐时数据 | 8760 小时负荷、风光出力、储能充放、购电与上网。 |
| 下载结构化结果 | 供程序读取的结果摘要。 |

十三、常见问题

• 点了变压器相关选项却看不出变化：请看「接网变压器设计容量」当前选中的是「手动输入」还是「由模型优化容量」。选手动输入时才会出现容量填写框。

• 计算很久：全年逐时优化规模大，数分钟属正常。可同时查看排队提示。

• 提示不可行：先放宽三项政策比例，或增大光伏用地、变压器容量上限。

• 提示 PPA 必须低于网购电能量价：把光伏、风电 PPA 调低，或提高网购电能量价。

• 上传失败：确认是 8760 行、UTF-8 逗号分隔，风光列为 0–1 的出力系数。闰年多出的 24 小时请不要直接使用。

• 外网打不开：先确认本机浏览器能打开访问地址；若仍失败，需在云服务器安全组放行 18501 端口。

附录  宁夏案例一键填入的内容

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 接网变压器 | 手动输入 60 MW |
| 投资模式 | 电源和专线由负荷投资 |
| 光伏 / 风电 PPA | 0 元/kWh |
| 资本回收系数 | 0.1168（对应利率 8%、寿命 15 年） |
| 自发自用下限 / 绿电发电量下限 / 余电上网上限 | 60% / 30% / 20% |
| 时序 | 改回使用宁夏默认负荷与风光曲线 |

— 完 —